昆明市晋宁区自来水有限责任公司2022年度防雷设备维修清单

| 维修内容 | 维修地点 | 建筑名称 | 长宽高 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、直击雷防护工程 | 二街老水厂 | 加压泵房 | 32*6*5 | 安装接闪带，开挖独立地网，专设引下线不少于2根，接地电阻要求≤30Ω |
|  |  | 应急水站 | 30*12*7 |  |
|  | 昆阳水厂行政办公楼 | 行政办公楼 | 50*16*15 | 对屋面现有接闪带采取维护保养措施（偏向更换） |
|  | 小团山净水厂综合楼 | 综合楼 | 25*7*7 | 对屋面现有接闪带采取维护保养措施（偏向更换） |
|  | 洛武河净水厂 | 值班楼 | 12*10*6 | 安装接闪带，开挖独立地网，专设引下线不少于2根，接地电阻要求≤30Ω |
|  |  | 办公楼 | 20*12*6 |  |
|  |  | 宿舍楼 | 15*12*6 |  |
|  |  | 加氯间 | 7*7*4 |  |
|  |  | 水泵房 | 4*4*2.8 |  |
|  | 梁王净水厂 | 值班室 | 15*6*4 | 安装接闪带，开挖独立地网，专设引下线不少于2根，接地电阻要求≤30Ω |
|  | 石将军净水厂 | 宿舍楼 | 30*14*12 | 有安全护栏，未接地。安装接闪带，开挖独立地网，专设引下线不少于2根，接地电阻要求≤30Ω |
|  | 宝峰新水厂 | 宿舍楼 | 15*8*7 | 加设1根引下线，高度10m |
|  |  | 加药间 | 8*7*8 | 加设1根引下线，高度15m |
|  |  | 办公楼 | 25*12*7 | 加设1根引下线，高度10m |
|  | 宝峰老水厂 | 办公楼 | 16*9*7 | 加设1根引下线，高度10m |
| 维修内容 | 维修地点 | 维修部位 |  | 备注 |
| 二、配电系统雷击电磁脉冲防护工程 | 昆阳水厂行政办公楼 | 行政办公楼5F电源闸刀处 |  | 单相电，产品满足主要技术参数：持续工作电压：220V，标称通流容量（8/20μs）：30~60KA；最大放电电流：60~120KA |
|  | 洛武河净水厂 | 水泵房电源柜 |  | 三相电，产品满足主要技术参数：持续工作电压：220V，标称通流容量（8/20μs）：30~60KA；最大放电电流：60~120KA |
|  | 公司仓库 | 电源闸刀处 |  | 三相电，产品满足主要技术参数：持续工作电压：220V，标称通流容量（8/20μs）：30~60KA；最大放电电流：60~120KA |
|  | 梁王净水厂 | 水泵房进线柜 |  | 三相电，产品满足主要技术参数：持续工作电压：220V，标称通流容量（8/20μs）：30~60KA；最大放电电流：60~120KA |
| 维修内容 | 维修地点 | 维修部位 |  | 备注 |
| 三、设备接地 | 二街老水厂 | 加药间配电箱 |  | 与就近接地体作等电位接地 |
|  | 昆阳水厂行政办公楼 | 天面太阳能支架1-16# |  | 与就近接地体作等电位接地 |
|  |  | 1F计量箱 |  |  |
|  | 双龙净水厂 | 办公楼2F机房UPS |  | 与就近接地体作等电位接地 |
|  |  | 次氯酸钠加药间配电室1-2#PLC柜、接地干线 |  |  |
|  |  | 次氯酸钠生产楼配电间风机控制箱 |  |  |
|  |  | 次氯酸钠生产楼加压泵间PLC柜 |  |  |
|  |  | 次氯酸钠生产间酸洗系统配电箱 |  |  |
|  | 大场新塘水厂 | 1#配电室1-2#风机 |  | 与就近接地体作等电位接地 |
|  |  | 2#配电室3-4#风机 |  |  |
|  | 梁王净水厂 | 水泵房抽水泵1-2# |  | 与就近接地体作等电位接地 |
|  |  | 宿舍楼天面太阳能 |  |  |
|  | 石将军净水厂 | 宿舍楼天面太阳能 |  | 与就近接地体作等电位接地 |
|  |  | 自用泵房水泵 |  |  |
|  |  | 办公楼加氯间投加泵组 |  |  |
|  |  | 办公楼加氯间投加泵控制箱 |  |  |
|  |  | 加药间配电柜 |  |  |
|  |  | 高锰酸钾投加机组、控制箱 |  |  |
|  | 宝峰新水厂 | 加药间配电箱 |  | 与就近接地体作等电位接地 |
|  |  | 办公楼加药间加药搅拌控制箱 |  |  |
|  |  | 水泵站3#、4#变频泵 |  |  |
|  | 宝峰老水厂 | 抽水房抽水泵 |  | 与就近接地体作等电位接地 |
|  |  | 抽水房控制柜 |  |  |
| 工程完工经验收合格后，提供第三方合法有效验收检测报告。 |  |  |  |  |