设 备 清 单

- 1、冷藏库设备材料清单（选用2套智能机组一备一用,至少满足库温2-8度，可调）

| 序号 | 分项名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1▲ | 制冷机组 | 常规 | 2 | 台 | 室外机组:户外防水风冷冷凝机组：定频/变频压缩机、电子膨胀阀：三花、四通阀：三花、压力传感器：鹭宫、冷凝风机：无极调速电机、制冷剂：R404A、不低于7寸控制屏、手机远程监控、热氟容霜，输入功率≥：4.2kw |
| 2▲ | 高效冷风机 | 常规 | 2 | 台 | 室内机组：蒸发温度0℃，名义制冷量不小于10.2kw，总风量≥6300m³/h，射程≥13m，热氟融霜风机，翅片片距：≥4mm，钣金：铝合金，电机品牌：施乐百或EBM。 |
| 3▲ | 控制器 | 常规 | 1 | 台 | 控制器：不低于7寸触摸屏，显示模拟量：高压压力、低压压力、库温、回气温度、环境温度、压缩机排气温度、冷凝温度。手机远程控制、故障报警、数据云端存储。主备用自动切换 |
| 4▲ | 冷库保温板 | 常规 | 169 | ㎡ | 100mm厚（38±2kg）彩钢厚度≥0.376mm，B2级阻燃，出具相关检测报告。 |
| 5▲ | 冷库门 | 1000*1900*100 | 1 | 樘 | 聚氨酯发泡保温，门面彩钢厚度≥0.5mm ，门框带防结露装置、PVC磁吸门帘、库内照明与门自动同步。 |
| 6 | 保温安装辅材 | 常规 | 169 | ㎡ | 国标 |
| 7 | 机组安装辅材 | 常规 | 2 | 台 | 国标 |
| 8 | 外机支架 | 常规 | 2 | 套 | 国标 |

- 2、冷冻库设备材料清单（选用2套智能机组一备一用，至少满足库温-15至-25度，可调）

| 序号 | 分项名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1▲ | 智能机组 | 常规 | 2 | 台 | 室外机组:户外防水风冷冷凝机组：定频/变频压缩机、电子膨胀阀：三花、四通阀：三花、压力传感器：鹭宫、冷凝风机：无极调速电机、制冷剂：R404A、不低于7寸控制屏、手机远程监控、热氟容霜，输入功率≥：4.2kw |
| 2▲ | 高效冷风机 | 常规 | 2 | 台 | 室内机组：蒸发温度0℃，名义制冷量不小于10.2kw，总风量≥6300m³/h，射程≥13m，热氟融霜风机，翅片片距：≥4mm，钣金：铝合金，电机品牌：施乐百或EBM。 |
| 3▲ | 控制器 | 常规 | 1 | 台 | 控制器：不低于7寸触摸屏，显示模拟量：高压压力、低压压力、库温、回气温度、环境温度、压缩机排气温度、冷凝温度。手机远程控制、故障报警、数据云端存储。主备用自动切换 |
| 4▲ | 冷库顶面保温板 | 常规 | 169 | ㎡ | 100mm厚（38±2kg）彩钢厚度≥0.376mm，B2级阻燃，出具相关检测报告。 |
| 5▲ | 冷库门 | 1000*1900*100 | 1 | 樘 | 聚氨酯发泡保温，门面彩钢厚度≥0.5mm ，门框带防结露装置、PVC磁吸门帘、库内照明与门自动同步。 |
| 6 | 保温安装辅材 |  | 169 | ㎡ | 国标 |
| 7 | 机组安装辅材 |  | 2 | 台 | 国标 |
| 8 | 外机支架 | 常规 | 2 | 套 | 国标 |

- 3、温湿度检测系统、保温箱、低温冰柜、验证。

| 序号 | 分项名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1▲ | 低温冰柜 | 常规 | 1 | 台 | 温度：-40℃ 容积：≥400L |
| 2 | 保温箱 | 不低于65L滚塑保温箱 | 2 | 只 | （1）含温度记录仪DL-M21C（2）含3+3相变冰排组合（3）含1年平台及物联网卡费用（240元）（4）含蓝牙打印机 |
| 3 | 温湿度管理主机 | 常规 | 2 | ㎡ | 无线传输 |
| 4 | 温湿度测点 |  | 11 | 只 | 无线传输 |
| 5 | 冷库验证 | 空满载 | 2 | 间 | 出具验证报告 |
| 6 | 测温枪 | 常规 | 2 | 只 | 需校准 |
| 7 | 保温箱验证 | 48小时 | 2 | 只 | 出具验证报告 |
| 8 | 探头校准/比对 |  | 11 | 只 |  |

- 托盘（地垫）、货架、备用发电机、防虫（灭蚊灯）。

| 序号 | 分项名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 托盘（地垫） | 1200*1000*150mm | 30 | 块 |  |
| 2 | 货架 | 200*60*200 | 25 | 个 |  |
| 3▲ | 备用发电机 | 30KW | 1 | 台 | 无刷三相同步交流发电机 |
| 4 | 防虫（灭蚊灯） | 常规 | 6 | 个 |  |